СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ	3

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ	7

4 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	7

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	7

6 УСТРОЙСТВО И РАБОТА	8

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА	11

8 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	12

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	13

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	13

11 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	16

12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	16

ПРИЛОЖЕНИЕ А ВНЕШНИЙ ВИД ПУ "СТАРТ-8"	17

ПРИЛОЖЕНИЕ Б СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ	18

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ВНЕШНИХ ЦЕПЕЙ К ПУ "СТАРТ-8"	18

СХЕМА  КАСКАДНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПУ "СТАРТ-8"	19

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ПУ "СТАРТ-8" С ПРИБОРОМ "СТАРТ"	20

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ПУ "СТАРТ-8" С ПРИБОРОМ "СТАРТ-4А"	21

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ПУ "СТАРТ-8" С ПРИБОРОМ "РАДУГА"	22

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ПУ "СТАРТ-8" С БЛОКОМ АИБ	23

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ПУ "СТАРТ-8" С БЛОКОМ АИБ-О	23

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ПУ "СТАРТ-8" С БЛОКОМ АИБ-О	24

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на прибор управления пожарный ПУ 019-1-3 "Старт-8" (в дальнейшем – ПУ) и предназначено для изучения его технических характеристик, принципа работы, порядка размещения и монтажа, порядка работы, правил технического обслуживания и транспортирования.

# НАЗНАЧЕНИЕ

  - ПУ предназначен для управления:

- автоматическими установками аэрозольного пожаротушения;

- автоматическими установками порошкового пожаротушения, использующими в качестве инициирующего устройства пиропатроны (с контролем электрических цепей управления на обрыв);

- световыми и звуковыми оповещателями 1 – 3 группы в соответствии с классификацией, раздел II НПБ 77-98.

  - ПУ предназначен для работы в составе систем противопожарной защиты объектов различного назначения.

  - Запуск ПУ осуществляется по команде "Пуск" от пускового импульса, формируемого прибором управления или приемно-контрольным прибором, например приборы "Старт", "Старт-4А" "Радуга", или блоки АИБ, АИБ-О, работающие в составе приборов "Радуга-2А/4А" или от аналогичных. В случае управления от приборов "Старт, "Старт-4А, ПУ выполняет функцию расширителя выходов (РВ).

  - ПУ допускает каскадное соединение – к любому из выходов "ОК1"-"ОК8" одного ПУ может быть подключен  вход "П" следующего ПУ и т. д.

  - ПУ является восстанавливаемым, контролируемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным.

  - Питание ПУ осуществляется от внешнего источника питания с номинальным значением 12,6 В или от прибора управления.

  - Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой ПУ, IР31 по ГОСТ 14254

  - Конструкция ПУ не предусматривает эксплуатацию его в условиях воздействия агрессивных сред.

  - Пример записи обозначения ПУ при его заказе и в другой документации:

"Прибор управления пожарный ПУ 019-1-3 "Старт-8" ТУ 4371-037-23072522-2003".

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Информационная емкость ПУ (количество защищаемых зон) – одна.

  - Разветвленность ПУ (количество коммутируемых цепей, приходящихся на одну защищаемую зону) – от одной до восьми.

  - Информативность ПУ (количество видов извещений) должна составлять не менее трех, в том числе по видам извещений:

- "Норма" (исправность цепей запуска АУП, исправность цепей управления);

- "Неисправно" (неисправность цепей запуска АУП, неисправность цепей управления);

  - "Вскрытие" (вскрытие ПУ).

  - ПУ является программируемым прибором. Программирование ПУ производится считыванием состояния перемычек при включении питания. Программируемые режимы работы приведены в таблице 2.1. Программируемые параметры  приведены в таблицах 2.2, 2.3.

Таблица 2.1

| Состояние перемычек1) | Режим работы |
| --- | --- |
| "СР" | "Р" |  |
| - | - | Режим 1. Работа ПУ, как расширителя выходов запуска АУП (выходы сконфигурированы как выходы для запуска АУП2)) |
| - | + | Режим 2. Работа ПУ, как расширителя выходов управления оповещателями (выходы "ОК1"-"ОК8" сконфигурированы как выходы для управления оповещателями) |
| + | - | Режим 3. Работа ПУ, как комбинированного расширителя выходов управления оповещателями и выходов запуска АУП (выходы "ОК1"-"ОК4" сконфигурированы как выходы для управления оповещателями, выходы "ОК5"-"ОК8" сконфигурированы как выходы для запуска АУП2)) с задержкой 10 с между началом формирования импульсов управления оповещателями на выходах "ОК1"-"ОК4" и началом формирования импульса запуска АУП на выходе "ОК5" |
| + | + | Режим 4. То же, что режим 3, но с задержкой 30 с |
| ____________________ 1) состояние перемычек: - "–" перемычка снята, "+" – перемычка установлена; 2) длительность импульсов запуска АУП и временной интервал между импульсами определяется состоянием перемычек "Т0", "Т1", "З0" и "З1". |

Таблица 2.2

| Состояние перемычек | Длительность импульса запуска АУП, с |
| --- | --- |
| "Т1" | "Т0" |  |
| + | + | 0,5 |
| + | - | 1 |
| - | + | 2 |
| - | - | 4 |
| ____________________________________ Состояние перемычек: "-" – перемычка снята, "+" – перемычка установлена |

Таблица 2.3

| Состояние перемычек | Временной интервал между импульсами запуска, с |
| --- | --- |
| "З1" | "З0" |  |
| + | + | 0 |
| + | - | 0,5 |
| - | + | 1 |
| - | - | 2 |
| ____________________________________ Состояние перемычек: "-" – перемычка снята, "+" – перемычка установлена |

  - Выходы "ОК1"-"ОК8"

    - Выходы "ОК1"-"ОК8" предназначены для управления запуском АУП и/или для управления оповещателями.

    - Выходы "ОК1"-"ОК8" имеют следующие характеристики:

- тип выхода – электронный ключ (открытый коллектор);

- максимальный коммутируемый ток не менее 2 А;

- контроль на обрыв (цепи запуска АУП);

- контроль на короткое замыкание (КЗ) и на обрыв (цепи управления оповещателями). Контроль на КЗ производится путем включения выхода на время порядка 1 мс, с периодом 15 с;

- ток контроля на обрыв - не более 0,3 мА.

Примечание. Для режимов работы 2-4, когда одновременно включены несколько выходов "ОК1"-"ОК8", суммарный ток, протекающий через выходы не должен превышать 2 А.

  - Выход "НИ"

    - Выход "НИ" предназначен для формирования извещений "Норма", "Неисправно", "Вскрытие".

    - Извещение "Норма" формируется путем коммутации напряжения питания ПУ на выход "НИ" через резистор 4,3 кОм.

    - Извещение "Неисправно", "Вскрытие" формируется путем коммутации выхода "НИ"  на общий источника питания ПУ ("(") через резистор 200 кОм.

  - Входы управления "П" и "П+К"

    - Входы "П" и "П+К" предназначены для приема команды "Пуск" (запуск АУП, включение оповещателей). Входы "П" и "П+К" равнозначны и прием команды может быть произведен по любому из входов. Команда должна иметь длительность не менее 1 с.

    - По входу "П" команда "Пуск" формируется путем коммутации входа на  общий источника питания ПУ ("(").

    - По входу "П+К" команда "Пуск" формируется путем перевода шлейфа, подключенного к "П+К" и  "(", из дежурного состояния (сопротивление шлейфа 4,3-5,1 кОм) в состояние "Пуск" (сопротивление шлейфа 2,2-2,7 кОм).

    - Состояние шлейфа, подключенного к входу "П+К", контролируется на неисправность. При КЗ или обрыве шлейфа ПУ переходит в режим неисправности.

  - Основные режимы работы ПУ:

- дежурный режим;

- режим запуска - автоматический  или дистанционный пуск АУП - формирования выходных импульсов для управления запуском АУП и/или управления оповещателями и световую индикацию о пуске АУП с программируемым временным интервалом между окончанием работы одной группы АУП до момента включения другой группы АУП;

- режим неисправности - неисправность выходных цепей: для цепей управления запуском АУП – обрыв, для цепей управления оповещателями - обрыв или короткое замыкание (КЗ) и световую сигнализацию (индикацию) о неисправности проводных линий связи в т. ч. входных цепей управления;

- режим вскрытого корпуса.

  - Электропитание ПУ

- напряжение питания от 9 до 15 В;

- ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 12,6 В -не более 10 мА.

  - Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 (С;

- относительная влажность окружающего воздуха 93 % при 40 (С (без конденсации влаги);

- вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 10 до 150 Гц с амплитудой перемещения 0,15 мм для частот ниже частоты перехода 57 – 62 Гц и амплитудой ускорения 2 g для частоты выше частоты перехода.

  - Конструкция ПУ обеспечивает степень защиты оболочки IP31 по ГОСТ 14254-96.

  - Средняя наработка на отказ - не менее 40000 ч.

  - Средний срок службы до списания - не менее 10 лет.

  - Габаритные размеры ПУ: 162(107(73 мм.

  - Масса ПУ - не более 0,28 кг.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплектность ПУ соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Коли-чество |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425532.001 | Прибор управления пожарный ПУ 019-1-3 "Старт-8" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| ОЮО.481.021 ТУ | Вставка плавкая ВПТ6-11-3,15 А | 1 шт. |
| ОЖО.467.173 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-2,4 кОм ( 5 % | 9 шт. |
|  | Шуруп универсальный 4(40 | 3 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3(13 | 1 шт. |
|  | Джампер 6 мм, шаг 2,54 мм | 7 шт. |
| СПНК. 425532.001 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| СПНК. 425532.001 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Эксплуатация ПУ должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство по эксплуатации.

  - После вскрытия упаковки необходимо:

- провести внешний осмотр ПУ и убедиться в отсутствии механических повреждений и в наличии пломбы предприятия-изготовителя;

- проверить комплектность ПУ.

  - После транспортирования перед включением ПУ должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

# УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - При установке и эксплуатации ПУ следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил эксплуатации электроустановок потребителей".

  - К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию ПУ должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В.

  - Запрещается использование предохранителя, не соответствующего номиналу.

  - Все монтажные работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться при выключенном питании ПУ.

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА

  - Устройство ПУ

    - Конструкция ПУ обеспечивает его эксплуатацию при любом расположении при условии его надежного крепления.

    - Основными конструктивными элементами ПУ (приложение А) являются:

- основание 1;

- крышка 2;

- плата 3;

- паз 5 для ввода цепей.

    - На плате расположены:

- две контактные колодки Х1 и Х2 – 6 и 7 для подключения внешних цепей;

- предохранитель F1 - 8;

- два штыря "+К" - 9 для установки перемычки, соединяющий выход "НИ" с входом "П";

- две пары штырей "СР" и "Р" – 10 для установки перемычки (программирование режима работы см. таблицу 2.1);

- две пары штырей "ТО0" и "ТО1" - 11 для установки перемычек (программирование длительности импульсов запуска АУП см. таблицу 2.2);

- две пары штырей "ЗО0" и "ЗО1" - 12 для установки перемычек (программирование времени задержки между окончанием импульса запуска АУП на одном выходе и началом формирования импульса на следующем выходе см. таблицу 2.3);

- четыре светодиодных индикатора 13;

- датчик вскрытия (ДВ) 4. При закрытой крышке ПУ кнопка ДВ нажата (контакты замкнуты).

    - Крышка 2 ПУ крепится к основанию 1 одним шурупом 14, предназначенным для пломбирования эксплуатирующей организацией.

    - Плата 3 закреплена на основании четырьмя шурупами, один из которых опломбирован предприятием-изготовителем.

    - В основании 1 имеются два паза для навешивания ПУ на шурупы и одно отверстие 15 в нижней части основания для фиксации ПУ шурупом. Разметка для крепления ПУ приведена в приложении А.

  - Работа ПУ

    - Дежурный режим

      - В дежурном режиме ПУ формирует извещение "Норма".

      - В дежурном режиме ПУ производит контроль цепей подключенных к выходам "ОК1"-"ОК8" и контроль цепей подключенных к входам "П" и "П+К".

      - Индикация дежурного режима – короткие вспышки индикатора "НОРМА" с периодом повторения 1 с.

    - Режим запуска

      - ПУ переходит в режим запуска при приеме команды "Пуск". В зависимости от запрограммированного режима работы (см. таблицу 2.1) ПУ переходит к формированию на выходах "ОК1"-"ОК8" импульсов запуска АУП или импульсов управления оповещателями.

      - Длительность  импульсов управления оповещателями на выходах "ОК1"-"ОК8" в режиме 2 определяется длительностью команды "Пуск".

      - Временные параметры импульсов управления запуском АУП приведены в таблицах 2.2, 2.3.

      - Длительность  импульсов управления оповещателями на выходах "ОК1"-"ОК4" в режиме 3 и 4:

- в случае если команда "Пуск" закончится раньше, чем импульс запуска АУП на выходе "ОК8", то на выходах "ОК1"-"ОК4" формируются импульсы управления оповещателями длительностью от момента приема команды "Пуск" до момента окончания импульса на выходе "ОК8";

- в случае если команда "Пуск" закончится позже, чем импульс запуска АУП на выходе "ОК8",  то длительность  импульсов управления оповещателями определяется длительностью команды "Пуск".

      - На время формирования импульсов на выходах "ОК1"-"ОК8" ПУ включает индикатор "НОРМА".

      - В случае обнаружения перегрузки по току (во время формирования импульса) вследствие КЗ или другой неисправности в цепи, подключенной к выходу "ОК1"-"ОК8", ПУ ограничивает длительность импульса интервалом 0,5 с (ток ограничения не менее 2 А). При обнаружении перегрузки по току ПУ выключает  индикатор "НОРМА" и включает индикацию номера цепи, в которой обнаружена перегрузка. Индикация номера цепи производится на индикаторах "1"-"3". Соответствие индикации номеру цепи приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Номер цепи | Режим свечения индикаторов |
| --- | --- |
|  | "1" | "2" | "3" |
| 1 |  | 0 | 0 |
| 2 | 0 |  | 0 |
| 3 |  |  | 0 |
| 4 | 0 | 0 |  |
| 5 |  | 0 |  |
| 6 | 0 |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| Состояние индикатора: 0 – индикатор не светится; короткие вспышки с периодом 1 с; двойные короткие вспышки с периодом 1 с. |

      - ПУ блокирует прием повторной команды "Пуск" в режиме 1 в течение 1 мин после окончания формирования импульса запуска АУП на выходе "ОК8".

      - ПУ блокирует прием повторной команды "Пуск" в режимах 2-4 в течение 5 с после окончания формирования импульса запуска АУП на выходе "ОК8".

    - Режим неисправности

      - При переходе в режим неисправности ПУ выключает индикатор "НОРМА" и формирует извещение "Неисправно"

      - Переход в режим неисправности происходит в следующих случаях:

- при обнаружении КЗ или обрыва в цепи шлейфа управления, подключенного к входу  "П+К" в дежурном режиме;

- при обнаружении обрыва в цепи запуска АУП в дежурном режиме;

- при обнаружении КЗ (перегрузка по току) в цепи запуска АУП в режиме запуска;

- при обнаружении КЗ или обрыва в цепи управления оповещателем.

      - ПУ выходит из режима неисправности  и формирует извещение "Норма":

- при восстановлении дежурного состояния шлейфа управления, подключенного к входу  "П+К" в дежурном режиме;

- при восстановлении цепи, подключенной к выходу "ОК1"-"ОК8", после обрыва;

- через 1 мин после обнаружения КЗ (перегрузка выхода по току) в цепи запуска АУП в режиме запуска в режиме 1;

- через 15 с при восстановлении цепи, подключенной к выходу "ОК1"-"ОК8", после перегрузки выхода по току в режимах 2-3.

    - Режим вскрытого корпуса

      - ПУ переходит в режим вскрытого корпуса при срабатывании ДВ и формирует извещение "Вскрытие".

      - В режиме вскрытого корпуса ПУ выключает индикатор "НОРМА" и включает индикаторы "1"-"3" в режим прерывистого свечения - короткие вспышки с частотой 4 Гц.

      - ПУ выходит из режима вскрытого корпуса при замыкании ДВ и формирует извещение "Норма".

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА

  - К работе с ПУ допускаются лица, изучившие настоящее "Руководство по эксплуатации" или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

  - Перед работой с ПУ необходимо изучить технические данные по разделу 2.

  - Открыть крышку ПУ.

  - Проконтролировать наличие установленного предохранителя на 3,15 А.

  - Установить необходимые перемычки: "Р", "СР", "Т0", "Т1", "З0" и "З1"

  - Перемычку "+К" установить при работе ПУ под управлением приборов "Старт", "Старт-4А" или аналогичных. В этом случае управляющий вход "П" соединяется с выходом "НИ". По входу "П" управляющий прибор передает команду "Пуск" и принимает извещение "Норма" в виде тока в цепи управления. Извещения "Неисправно", "Вскрытие" передаются на управляющий прибор в виде отсутствия тока в цепи управления.

  - Перемычку "+К" необходимо снять при работе ПУ под управлением прибора "Радуга", блоков АИБ, АИБ-О или аналогичных.

  - Подключить к клеммам ПУ внешние цепи. Примеры подключения внешних цепей, в том числе и пример каскадного соединения нескольких ПУ, приведены в приложении Б.

    - К выходам "ОК1"-"ОК8" подключить цепи запуска АУП и/или цепи управления оповещателями. Если какой-либо из выходов "ОК2"-"ОК8" не используются, то на выход необходимо подключить резистор сопротивлением 2,4 кОм(5%.

    - Если в качестве управляющего входа используется вход "П+К", то  подключить к нему шлейф управления (работа ПУ под управлением прибора "Радуга", блоков АИБ, АИБ-О или аналогичных). В случае если вход "П+К" не используется, то на вход следует подключить резистор сопротивлением от 4,3 до 5,1 кОм (или два соединенных последовательно резистора сопротивлением 2,4 кОм).

    - При работе ПУ под управлением прибора "Радуга", блоков АИБ, АИБ-О или аналогичных к выходу "НИ" необходимо подключить цепь передачи извещений "Норма", "Неисправно", "Вскрытие".

  - Проверить правильность соединения внешних цепей.

  - Установить крышку.

  - Включение ПУ.

    - Включить питание ПУ, проконтролировать включение всех индикаторов на короткий промежуток времени и переход ПУ в дежурный режим.

    - Если после включения ПУ не переходит в дежурный режим, то необходимо выявить и устранить причину, вызвавшую неисправность.

    - Возможные неисправности и способы их устранения описаны в разделе 11.

# ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

  - Проверка технического состояния ПУ должна проводиться в нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83.

  - Последовательность операций при проверке технического состояния ПУ приведена в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Наименование параметра | Методика проверки |
| --- | --- |
| 1 Внешний вид | Провести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии внешних повреждений ПУ, наличие и целостность пломбы предприятия-изготовителя. Длительность проверки: 5 мин |
| 2 Комплектность | Убедиться внешним осмотром в соответствии комплектности ПУ таблице 3.1. Длительность проверки: 5 мин |
| 3 Проверка рабо-тоспособности | 1 Подать на ПУ напряжение питания и проконтролировать состояние дежурного режима. 2 Снять крышку ПУ и проконтролировать переход в режим вскрытого корпуса и формирование извещения "Вскрытие". 3 Отсоединить от одного из выходов "ОК1"-"ОК8" цепь запуска АУП, нажать на кнопку ДВ и проконтролировать переход ПУ в режим неисправности и формирование извещения "Неисправно". 4 Восстановить цепь запуска АУП, закрыть крышку ПУ и проконтролировать переход ПУ в состояние дежурного режима и формирование извещения "Норма". Длительность проверки: 15 мин |

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

  - Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При подаче питания ни один индикатор ПУ не светится | Нет напряжения питания Неисправен предохранитель Неисправность шлейфа управления на входе "П+К" | Проверить наличие напряжения Заменить предохранитель Устранить причину неисправность шлейфа управления |
| 2 Все индикаторы "1"-"3" прерывисто светятся с частотой 4 Гц | Не плотно закрыта крышка (сработал ДВ) | Плотно закрыть и закрепить шурупом крышку ПУ |
| 3 Прерывистое свечение с частотой 1 Гц одного, двух или трех индикаторов "1"-"3" (одиночные вспышки) | Неисправность цепи, подключенной к выходу "ОК1"-"ОК8" (обрыв или КЗ) | Устранить причину неисправности цепи, подключенной к выходу "ОК1"-"ОК8" (обрыв или КЗ) |
| 4 Прерывистое свечение с частотой 1 Гц индикаторов "1"-"3" (двойные вспышки) |  |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание ПУ, должен знать конструкцию и правила эксплуатации ПУ.

  - Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств пожарной сигнализации.

  - Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

  - При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом "Указания мер безопасности" данной инструкции, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

  - Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

- плановые работы в объеме регламента №1 – один раз в месяц;

- плановые работы в объеме регламента №2 – при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных извещений в течение 30 дней.

- Работы должен проводить электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

  - Перечни работ по регламентам приведены в таблицах 10.1 и 10.2.

  - Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

Таблица 10.1 - Перечень работ по регламенту №1 (технологическая карта №1)

| Содержание работ | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка ПУ | 1.1 Снять питание и удалить с поверхности ПУ пыль, грязь и влагу. | Ветошь, кисть флейц, бензин | - |
|  | 1.2 Снять крышку ПУ, удалить с поверхности клемм, предохранителя пыль, грязь, следы коррозии. | Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин "Калоша" | Не должно быть следов коррозии и грязи |
|  | 1.3 Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителя. | Пинцет | Предохранитель ВПТ6-11-3,15 А |
|  | 1.4 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам колодок. | Отвертка | Должно быть соответствие схеме внешних соединений |
|  | 1.5 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция. | Отвертка | - |

Таблица 10.2 - Перечень работ по регламенту №2 (технологическая карта №2)

| Содержание работ | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка ПУ | Выполнить 1.1-1.5 технологической карты №1 | - | - |
| 2 Проверка работоспособности ПУ | 1 Подать на ПУ напряжение питания и проконтролировать состояние дежурного режима. 2 Снять крышку ПУ и проконтролировать переход в режим вскрытого корпуса и формирование извещения "Неисправно". 3 Отсоединить от одного из выходов "ОК1" - "ОК8" цепь запуска, нажать на кнопку ДВ и проконтролировать переход ПУ в режим неисправности и формирование извещения "Неисправно". 4 Восстановить цепь запуска АУП, закрыть крышку ПУ и проконтролировать переход ПУ в состояние дежурного режима и формирование извещения "Норма". | Прибор Ц4352 | Индикация и выходные сигналы должны соответствовать режимам |

# ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

  - Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

  - ПУ следует хранить в упаковке на стеллажах, на расстоянии не менее 0,1 м от стен и пола хранилища и не менее 0,5 м от источника тепла.

  - В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - ПУ могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных, отапливаемых отсеках самолета в соответствии с установленными на данном виде транспорта правилами.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

  - Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

  - Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения ПУ при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

  - После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха Р448 непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 103-75-01, 103-75-05, тел.: 103-75-00.

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

## ПРИЛОЖЕНИЕ А
Внешний вид ПУ "Старт-8"

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Схемы соединений

## Схема соединения внешних цепей к ПУ "Старт-8"

ЕТ1 –ЕТ8  -	в режиме работы 1 - пиропатроны;

-	в режиме работы 2 - оповещатели;

-	в режиме работы 3 и 4 – оповещатели (ЕТ1 –ЕТ4) и пиропатроны (ЕТ5 –ЕТ8) (ток срабатывания до 2 А);

R1, R2       -	резистор С2-33-0,25-2,4 кОм(5 %;

G1 	      -	источник питания постоянного тока 12В, 1А;

S1              -	ключ имитирующий пусковую цепь приборов "Старт", "Старт-4А" или аналогичных;

S2               -	ключ имитирующий пусковую цепь прибора "Радуга", блоков АИБ, АИБ-О или аналогичных;

Схема  каскадного соединения ПУ "Старт-8"

## Схема соединения ПУ "Старт-8" с прибором "Старт"

## Схема соединения ПУ "Старт-8" с прибором "Старт-4А"

## Схема соединения ПУ "Старт-8" с прибором "Радуга"

## Схема соединения ПУ "Старт-8" с блоком АИБ

## Схема соединения ПУ "Старт-8" с блоком АИБ-О

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО "Аргус-Спектр"

_____________С.А. Левчук

_____________

ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ

ПУ 019-1-3

"СТАРТ-8"

Руководство по эксплуатации

СПНК.425532.001 РЭ

# Text boxes

Старт-8

| Х2 |  |
| --- | --- |
| Цепь | Конт. |
| ОК1 | 1 |
| +Е | 2 |
| ОК2 | 3 |
| ОК3 | 4 |
| +Е | 5 |
| ОК4 | 6 |
| ОК5 | 7 |
| +Е | 8 |
| ОК6 | 9 |
| ОК7 | 10 |
| +Е | 11 |
| ОК8 | 12 |

|  | Х1 |
| --- | --- |
| Конт. | Цепь |
| 6 | +Е |
| 5 | ( |
| 4 | П |
| 3 | П+К |
| 2 | НИ |
| 1 | ( |

ЕТ1

ЕТ2

ЕТ3

ЕТ4

ЕТ5

ЕТ6

ЕТ7

F1

"+К"

ЕТ8

R1

R2

S2

S1

G1

ИП 12 В 3 А

(

(

ЕТ1 –ЕТ15 -	пиропатроны или оповещатели

(ток срабатывания до 2 А).

Старт-8

| Х2 |  |
| --- | --- |
| Цепь | Конт. |
| ОК1 | 1 |
| +Е | 2 |
| ОК2 | 3 |
| ОК3 | 4 |
| +Е | 5 |
| ОК4 | 6 |
| ОК5 | 7 |
| +Е | 8 |
| ОК6 | 9 |
| ОК7 | 10 |
| +Е | 11 |
| ОК8 | 12 |

|  | Х1 |
| --- | --- |
| Конт. | Цепь |
| 6 | +Е |
| 5 | ( |
| 4 | П |
| 3 | П+К |
| 2 | НИ |
| 1 | ( |

ЕТ8

ЕТ9

ЕТ10

ЕТ11

ЕТ12

ЕТ13

ЕТ14

Подключение ЕТ15 или следующего прибора "Старт-8"

F1

"+К"

Старт-8

| Х2 |  |
| --- | --- |
| Цепь | Конт. |
| ОК1 | 1 |
| +Е | 2 |
| ОК2 | 3 |
| ОК3 | 4 |
| +Е | 5 |
| ОК4 | 6 |
| ОК5 | 7 |
| +Е | 8 |
| ОК6 | 9 |
| ОК7 | 10 |
| +Е | 11 |
| ОК8 | 12 |

|  | Х1 |
| --- | --- |
| Конт. | Цепь |
| 6 | +Е |
| 5 | ( |
| 4 | П |
| 3 | П+К |
| 2 | НИ |
| 1 | ( |

ЕТ1

ЕТ2

ЕТ3

ЕТ4

ЕТ5

ЕТ6

ЕТ7

F1

"+К"

ЕТ1 –ЕТ8 -	пиропатроны или оповещатели

(ток срабатывания до 2 А).

Старт-8

| Х2 |  |
| --- | --- |
| Цепь | Конт. |
| ОК1 | 1 |
| +Е | 2 |
| ОК2 | 3 |
| ОК3 | 4 |
| +Е | 5 |
| ОК4 | 6 |
| ОК5 | 7 |
| +Е | 8 |
| ОК6 | 9 |
| ОК7 | 10 |
| +Е | 11 |
| ОК8 | 12 |

|  | Х1 |
| --- | --- |
| Конт. | Цепь |
| 6 | +Е |
| 5 | ( |
| 4 | П |
| 3 | П+К |
| 2 | НИ |
| 1 | ( |

| Х2 |  |
| --- | --- |
| Цепь | Конт. |
| ОК4 | 1 |
| ОК3 | 2 |
| +12 | 3 |
| +12 | 4 |
| ОК2 | 5 |
| "ОК1" | 6 |

| Х3 |  |
| --- | --- |
| Цепь | Конт. |
| ИП- | 1 |
| ОКО | 2 |
| +12 | 3 |
| +12 | 4 |

Старт

ЕТ1

ЕТ2

ЕТ3

ЕТ4

ЕТ5

ЕТ6

ЕТ7

ЕТ8

F1

"+К"

ЕТ1 –ЕТ8 -	пиропатроны или оповещатели

(ток срабатывания до 2 А).

| Х2 |  |
| --- | --- |
| Цепь | Конт. |
| ОК1 | 1 |
| +Е | 2 |
| ОК2 | 3 |
| ОК3 | 4 |
| +Е | 5 |
| ОК4 | 6 |
| ОК5 | 7 |
| +Е | 8 |
| ОК6 | 9 |
| ОК7 | 10 |
| +Е | 11 |
| ОК8 | 12 |

|  | Х1 |
| --- | --- |
| Конт. | Цепь |
| 6 | +Е |
| 5 | ( |
| 4 | П |
| 3 | П+К |
| 2 | НИ |
| 1 | ( |

| Х6 |  |
| --- | --- |
| Цепь | Конт. |
| П1(+) | 1 |
| П1(-) | 2 |
| П2(+) | 3 |
| П2(-) | 4 |
| П3(+) | 5 |
| П3(-) | 6 |
| П4(+) | 7 |
| П4(-) | 8 |

| Х8 |  |
| --- | --- |
| Цепь | Конт. |
| АКК(+) | 1 |
| АКК(-) | 2 |
| ВИДП | 3 |
| ВИДП | 4 |
| U | 5 |
| АКК(+) | 6 |

СТАРТ-4А

Старт-8

ЕТ1

ЕТ2

ЕТ3

ЕТ4

ЕТ5

ЕТ6

ЕТ7

ЕТ8

"+К"

F1

ЕТ1 –ЕТ8  -	пиропатроны или оповещатели (ток срабатывания до 2 А);

R1, R2       -	резистор С2-33-0,25-2,4 кОм(5 %;

G1 	      -	источник питания постоянного тока 12 В, 3 А.

Старт-8

| Х2 |  |
| --- | --- |
| Цепь | Конт. |
| ОК1 | 1 |
| +Е | 2 |
| ОК2 | 3 |
| ОК3 | 4 |
| +Е | 5 |
| ОК4 | 6 |
| ОК5 | 7 |
| +Е | 8 |
| ОК6 | 9 |
| ОК7 | 10 |
| +Е | 11 |
| ОК8 | 12 |

|  | Х1 |
| --- | --- |
| Конт. | Цепь |
| 6 | +Е |
| 5 | ( |
| 4 | П |
| 3 | П+К |
| 2 | НИ |
| 1 | ( |

| Х2 |  |
| --- | --- |
| Цепь | Конт. |
| Контр. | 1 |
| БЛ(+) | 2 |
| БЛ(-) | 3 |
| R | 4 |
| Общ | 5 |

| Х5 |  |
| --- | --- |
| Цепь | Конт. |
| УПА-1 | 4 |
| УПА-2 | 5 |
| УПА-3 | 6 |

РАДУГА

ЕТ1

ЕТ2

ЕТ3

ЕТ4

ЕТ5

ЕТ6

ЕТ7

ЕТ8

"+К"

R1

R2

ИП   12 В, 3 А

+

G1

F1

F1

G1

ИП   12 В, 3 А

+

R2

R1

"+К"

ЕТ8

ЕТ7

ЕТ6

ЕТ5

ЕТ4

ЕТ3

ЕТ2

ЕТ1

АИБ

| Х1 |  |
| --- | --- |
| Цепь | Конт. |
| УП+(ОП+) | 7(5) |
| УП-(ОП-) | 8(6) |
| КН+ | 9 |
| КН- | 10 |

|  | Х1 |
| --- | --- |
| Конт. | Цепь |
| 6 | +Е |
| 5 | ( |
| 4 | П |
| 3 | П+К |
| 2 | НИ |
| 1 | ( |

| Х2 |  |
| --- | --- |
| Цепь | Конт. |
| ОК1 | 1 |
| +Е | 2 |
| ОК2 | 3 |
| ОК3 | 4 |
| +Е | 5 |
| ОК4 | 6 |
| ОК5 | 7 |
| +Е | 8 |
| ОК6 | 9 |
| ОК7 | 10 |
| +Е | 11 |
| ОК8 | 12 |

Старт-8

ЕТ1 –ЕТ8  -	пиропатроны или оповещатели (ток срабатывания до 2 А);

R1, R2       -	резистор С2-33-0,25-2,4 кОм(5 %;

G1 	      -	источник питания постоянного тока 12 В, 3 А.

F1

G1

ИП   12 В, 3 А

+

R2

R1

"+К"

ЕТ8

ЕТ7

ЕТ6

ЕТ5

ЕТ4

ЕТ3

ЕТ2

ЕТ1

АИБ-О

| Х1 |  |
| --- | --- |
| Цепь | Конт. |
| ОП+ | 5 |
| Общ | 6 |
| КН | 7 |

|  | Х1 |
| --- | --- |
| Конт. | Цепь |
| 6 | +Е |
| 5 | ( |
| 4 | П |
| 3 | П+К |
| 2 | НИ |
| 1 | ( |

| Х2 |  |
| --- | --- |
| Цепь | Конт. |
| ОК1 | 1 |
| +Е | 2 |
| ОК2 | 3 |
| ОК3 | 4 |
| +Е | 5 |
| ОК4 | 6 |
| ОК5 | 7 |
| +Е | 8 |
| ОК6 | 9 |
| ОК7 | 10 |
| +Е | 11 |
| ОК8 | 12 |

Старт-8

ЕТ1 –ЕТ8  -	оповещатели (ток срабатывания до 2 А);

R1, R2       -	резистор С2-33-0,25-2,4 кОм(5 %;

G1 	      -	источник питания постоянного тока 12 В, 3 А.