УСТРОЙСТВО БЕСПРОВОДНОЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Руководство по эксплуатации

НГКБ.464511.003 РЭ

Сертификат пожарной безопасности

ССПБ.RU.ОП021.В00268

Сертификат соответствия

РОСС RU.ОС03.В01100

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение УБОПС	4

2 Технические характеристики	5

3 Комплектность	6

4 Принцип работы	7

4.1 Режимы работы РПУ	7

4.2 Информативность РПУ	16

Приложение А..................................................................................................23

Приложение Б..................................................................................................25

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания устройств беспроводной охранно-пожарной сигнализации "Астра-РИ-М" (далее УБОПС).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации УБОПС допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

- Назначение УБОПС

  - УБОПС предназначено для организации беспроводной охранно-пожарной сигнализации путем обнаружения извещателями, входящими в состав УБОПС, соответствующих типов нарушений, передачи закодированных извещений по радиоканалу на ретранслятор периферийный «РПУ Астра-РИ-М» и выдачи извещений о тревоге на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) через релейные выходы.

  - В состав УБОПС входят:

-	 охранные и пожарные извещатели (далее РПДИ), совмещенные с передатчиком, с автономным питанием.

-	 ретранслятор периферийный Р019-64-1 "РПУ Астра-РИ-М" (далее РПУ);

-	 прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «Астра-812»   (далее ППКОП);

РПДИ предназначены для обнаружения соответствующих типов нарушений, передачи закодированных извещений по радиоканалу на РПУ.

РПУ предназначен для приема и декодирования извещений от РПДИ по радиоканалу и выдачи извещений на два встроенных светодиодных индикатора, два сигнальных реле, а также в двухпроводную линию расширения (далее линия расширения) для ППКОП и других модулей.

ППКОП предназначен для автономной и централизованной охраны объектов от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния адресных устройств РПДИ, подключенных через радиоприемные устройства (РПУ); управления внешними исполнительными устройствами, выдачи извещений о тревоге через два встроенных релейных выхода и внешние релейные модули. Все составные части УБОПС, имеющих радиоканал, выпускают в трех частотных литерах, позволяющих подобрать оптимальный вариант в условиях плохой помеховой обстановки, а также производить увеличение максимальной емкости и имитостойкости системы за счет применения на объекте нескольких литер одновременно.

- Технические характеристики

Технические характеристики радиопередающего тракта

Диапазон рабочих частот, МГц................................................433,92(0,2 %

литера "1"...............................................................................................433,42

литера "2"...............................................................................................433,92

литера "3"...............................................................................................434,42

Мощность передатчика  РПДИ, мВт, не более........................................10

Радиус действия радиоканала, м*, не менее:

# - РПДИ "Астра-5131", "Астра-6131","Астра-4511",

# "Астра-3321", "Астра-421" исполн. РК....................................................300

# - РПДИ "РПДК Астра-РИ-М"..................................................................1300

Тактические характеристики

Время контроля канала, мин, не более........................................................10

Максимальное кол-во РПДИ в одном РПУ, шт..........................................48

Технические характеристики РПУ

Напряжение питания РПУ, В

(внешнее, требует резервирования)......................................от 10,0 до 15,0

Ток потребления РПУ, мА, не более............................................................25

Максимальное напряжение, коммутируемое

контактами реле  при токе нагрузки 0,1 А,В..........................................100

Сопротивление замкнутого канала реле, Ом, не более...............................8

Условия эксплуатации РПУ:

Диапазон рабочих температур, °С.........................от минус 10 до плюс 50

Относительная влажность

воздуха, %........................................до 95 при +35°С без конденсации влаги

________________________________

* На прямой видимости со штатной антенной, при уровне белого шума не более 0,5 мкВ. Радиус действия в значительной степени зависит от рельефа местности, места установки, погодных условий, помеховой обстановки.

- Комплектность

  - Комплект поставки УБОПС приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Составные части УБОПС |  |
| НГКБ.464339.005 | Ретранслятор периферийный Р019-64-1 «РПУ Астра-РИ-М» | 1 шт. |
| НГКБ.468313.008 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «Астра-812» | Количество составных частей УБОПС при поставке определяется заказчиком |
| НГКБ.425132.009 | Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный ИО 32910-1 «Астра-6131» |  |
| НГКБ.425152.020 | Извещатель охранный объемный оптико - электронный пассивный радиоканальный ИО 40910-1 «Астра-5131» исполнение А |  |
| НГКБ.425152.022 | Извещатель охранный поверхностный оптико - электронный пассивный радиоканальный ИО 30910-1 «Астра-5131» исполнение Б |  |
| НГКБ.425113.001 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный радиоканальный ИО 10210-1 «Астра-3321» |  |
| НГКБ.464217.007 | Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный ИО 10110-1 «РПДК Астра-РИ-М» |  |
| НГКБ.425232.001-02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный ИП 21210-1 «Астра-421» исполнение РК |  |
| НГКБ.425211.001 | Извещатель пожарный ручной «Астра-4511» |  |

# Принцип работы

# Режимы работы РПУ приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Режим работы | Перемычки |
| --- | --- |
| Автономный режим | перемычки XS1- XS4 - сняты |
| Расширенный режим Режим работы одного РПУ с одним "Астра-812"; Режим работы до четырех РПУ с одним "Астра-812" | перемычка XS1 – установлена, перемычки XS2 – XS4 – сняты; перемычки XS1, XS2 – установлены, перемычки XS3, XS4 - сняты |
| Режим регистрации РПДИ | перемычка XS2 – установлена, перемычки XS1, XS3, XS4 - сняты |
| Режим обновления программного обеспечения прибора | перемычка XS4 – установлена, перемычки XS1- XS3 - сняты |

4.1.1 «Автономный» режим работы.

В данном режиме РПУ является «главным» (ведущим) устройством для комплекса радиоканальных извещателей и внешних исполнительных устройств (МР, МРС, МВИ), работа РПУ осуществляется без управления от ППКОП "Астра-812".

Для перевода РПУ в автономный режим работы необходимо:

- Снять перемычки XS1 – XS4 (Питание РПУ выключено)

- Включить питание РПУ.

РПУ обеспечивает:

- приём извещений от зарегистрированных РПДИ по радиоканалу,  декодирование их и выдачу соответствующих извещений на встроенные светодиодные индикаторы и реле;

- выдачу информации в линию расширения (клеммы "+Л", "ОБЩ") для МР, МРС и МВИ;

Схема подключений модулей МР, МРС и МВИ представлена в приложении А.

При подготовке к работе всего комплекса РПДИ необходимо произвести процедуру регистрации РПДИ в памяти РПУ согласно п.4.1.3.3.

4.1.1.1 Тактика работы РПУ в автономном режиме

При включении питания РПУ начальное состояние всех зарегистрированных РПДИ принимается «Норма». По мере получения сообщений по радиоканалу РПУ анализируется состояние РПДИ и выдает соответствующие извещения на встроенные  светодиодные индикаторы, реле и линию расширения.

На встроенный светодиодный индикатор выводится общее состояние всех зарегистрированных РПДИ. Состояние РПДИ на индикаторе отображается в соответствии с   таблицей 3.

На встроенные реле 1 и реле 2 выводиться совокупное состояние по зарегистрированным РПДИ. Реле 1 отображает состояние всех зарегистрированных датчиков охранного типа (кроме РПДК) согласно таблице 3. Реле 2 отображает состояние всех зарегистрированных РПДИ пожарного типа и РПДК согласно таблице 3.

4.1.1.2 Тактика работы реле

Реле (как внутренние так и внешние) работают в режиме круглосуточной охраны при отсутствии процедуры постановки/снятия на охрану самого РПУ, т.е если РПДИ находится в состоянии "Норма", то реле должны быть замкнуты. При получении извещений о тревоге или приравненных к ним ("Вскрытие", "Нет связи с РПДИ", "Блокирование радиоэфира") реле должны размыкаться до перехода РПДИ в состояние "Норма" или устранения источника извещения о тревоге. Режим работы внутренних реле жестко сконфигурирован согласно таблице извещений (п. 4.2).

Тактика работы реле внешних модулей МР, МРС аналогична тактике работы внутренних реле РПУ с возможностью разделения РПДИ на группы по номеру реле (МР "Астра-822" 8 реле - 8 групп, МРС "Астра-821" 4 реле –          4 группы). В каждой группе может быть от 1 до 48 РПДИ. Количество РПДИ в группе, а так же события, приводящие к нарушению (изменению состояния) определяется при конфигурировании релейного модуля МР, МРС.

В заводской конфигурации релейного модуля реле имеют привязку только одного РПДИ с соответствующим номером по порядку регистрации РПДИ (реле 1 – РПДИ 1, реле 2 – РПДИ 2 и т.д.). Изменение конфигурации релейного модуля может быть осуществлено при помощи ПК (через модуль сопряжения "Астра-982", программное обеспечение (ПО) signal.exe – распространяется с www.teko.biz). При конфигурировании релейного модуля "Астра-821/822" от ПК пользователь может провести группирование РПДИ по реле путем установки привязки РПДИ, а так же  разделить разные типы извещений на разные реле ("Тревога" отдельно, неисправности типа "Вскрытие", "Нет связи", "Питание ниже нормы" – на другие реле, выбрать нужный режим работы реле и т.д.). Подробно см. руководство по эксплуатации на модуль релейный "Астра-822" НГКБ.468345.003 РЭ.

В автономном режиме работы РПУ релейные выходы (как внутренние, так и внешние) могут быть включены в ШС любого приемно-контрольного прибора (ПКП) с необходимым количеством ШС ("Астра-712",                   "Астра-831/832", "Сигнал-ВК4/ВК20" и др.). При этом для ПКП это будет как подключение к нему в ШС обычных извещателей с релейным выходом, т.е. режим работы ПКП обычный.

4.1.1.3 Постановка/снятие по брелокам РПДК

При наличии у ПКП функции постановки/снятия по ключам Touch Memory можно задействовать для постановки/снятия ПКП брелоки РПДК (кнопки "Взятие" и "Снятие" на РПДК).

Для реализации функции постановки/снятия по брелокам РПДК необходимо:

- Зарегистрировать соответствующие РПДК с полномочиями на постановку/снятие согласно п.4.1.3.2;

- Подключить клеммы РПУ «ТМ», «Общ.» согласно схеме подключения контактора Touch Memory, описанной в руководстве по эксплуатации выбранного ПКП;

- Зарегистрировать РПДК в ПКП согласно процедуре регистрации ключей Touch Memory выбранного ПКП.

Постановка ПКП на охрану осуществляется нажатием на кнопку «Взятие» на РПДК. При получении по радиоканалу извещения от РПДК «Команда на взятие» (нажатие кнопки «Взятие на РПДК) РПУ и выдает код на клемму «ТМ» в течение (5±1) с в формате ключей Touch Memory, который может быть использован для управления постановкой/снятием ШС ПКП. Вместе с этим включается режим памяти тревоги (п. 4.1.1.4.1) и формируется команда «Команда Взятие» в линию расширения. Если режим «Память тревоги» к моменту получения извещения от РПДК «Команда на взятие» был включен, то это извещение «Команда на взятие» игнорируется и код на клемму «ТМ» в формате ключей Touch Memory не выдается.

Снятие ПКП осуществляется нажатием на кнопку «Снятие» на РПДК. При получении по радиоканалу извещения от РПДК «Команда на снятие» РПУ и выдает код на клемму «ТМ» в течение (5±1) с в формате ключей Touch Memory. Вместе с этим выключается режим памяти тревоги (п. 4.1.1.4.2) и формируется команда «Команда Снятие» в линию расширения. Если режим  «Память тревоги» к моменту получения извещения от РПДК «Команда на снятие» был выключен, то извещение «Команда на снятие» игнорируется и код на клемму «ТМ» в формате ключей Touch Memory не выдается.

При нажатии кнопок «Взятие» и «Снятие» на РПДК будет выдаваться один и тот же код в формате Touch Memory уникальный для каждого РПДК.

Внимание!!! При конфигурировании и использовании ПКП необходимо учитывать, что РПДИ совместно с РПУ имеют время (40±1) с для перехода из состояния "Тревога" в состояние "Норма", поэтому при постановке/снятии ПКП с помощью брелока (или любым другим средством вне охраняемой зоны) необходимо дождаться перехода всех РПДИ в состояние "Норма" (состояние "Снят-Готов" для ШС ПКП) по внешнему световому оповещателю или выносным индикаторам ПКП и затем ставить ПКП на охрану. Если используется средство постановки внутри охраняемого объекта (переключатель, пин-код и т.д.), необходимо использовать хотя бы один ШС с задержкой на выход для формирования задержки на восстановление РПДИ в состояние "Норма" при выходе из помещения.

Примечание - Переход из состояния «Тревога» в состояние «Норма» для всех РПДИ происходит через время не более (40±1) с при условии доставки радиосообщения до РПУ. Если первое сообщение о восстановлении не было получено РПУ (было повреждено в эфире), то повторы будут через каждые (40±1) с (не более).

4.1.1.4 Режим «Память тревоги»

При получении по радиоканалу извещения от РПДК «Команда на взятие» (нажатие кнопки «Взятие» на РПДК) РПУ формирует команду «Команда Взятия» в линию расширения. При этом через (90±1) с автоматически включается режим «Память тревоги». Если режим  «Память тревоги» к моменту получения извещения от РПДК был включен, то это извещение игнорируется.

При получении извещения от РПДК «Команда на снятие» (нажатие кнопки «Снятие» на РПДК) РПУ формирует извещение «Команда Снятия». При этом режим «Память тревоги» выключится. Если режим  «Память тревоги» к моменту получения извещения «Команда на снятие» был выключен, то извещение «Команда на снятие» игнорируется.

4.1.1.4.1 Режим память тревоги включен.

В данном режиме РПУ на внутреннем светодиодном индикаторе «РПД» и светодиодах МВИ (путем выдачи извещения в линию расширения) отображает последнее тревожное извещение («Тревога», "Вскрытие", "Нет связи с РПДИ", "Блокирование радиоэфира" и т.д.). Индикация сохраняется до получения команды «Команда Снятия»!

4.1.1.4.2 Режим память тревоги выключен.

В режиме отключенной памяти тревоги РПУ на внутреннем светодиодном индикаторе «РПД» и светодиодах МВИ (путем выдачи извещения в линию расширения) отображает текущие состояние РПДИ (на внутреннем светодиодном индикаторе – совокупное состояние по всем РПДИ, на МВИ – персональное для каждого РПДИ).

Режимы индикации МВИ заложены в самом МВИ и соответствуют извещениям РПУ, с детализацией для каждого РПДИ на отдельном светодиодном индикаторе.

4.1.1.5 Функция «обхода неисправной цепи»

Функция «обхода неисправной цепи»  применима временно в случае выхода из строя одного  или нескольких (не более 3) РПДИ по техническим причинам (например, полностью разряжен элемент питания, неисправность.) Функция предназначена для организации частичной охраны помещения в случае невозможной постановки под охрану в обычном режиме. И позволяет принудительно оставшимися, исправными РПДИ организовать охрану помещения до выяснения причин неисправности.

Функция «обхода неисправной цепи» заключается в следующем: РПУ принудительно переходит в состояние «Норма» при наличии РПДИ, выдающих извещения о тревоге или с которыми нет связи на момент получения команды. При этом данные РПДИ временно исключаются из контроля до их перехода в состояние «Норма».

Число «обойденных» РПДИ не должно превышать трех, в противном случае функция «обхода неисправной цепи» не включится.

Для постановки «обходом неисправной цепи» необходимо:

- При отключенном режиме «память Тревоги» нажать кнопку «Снятие» на РПДК;

- В течение (15±1) с нажать кнопку «Взятие» на РПДК.

РПДК должен быть зарегистрирован с полномочиями на взятие/снятие.

При последующем нажатии кнопки «Снят» на РПДК осуществляется возврат с отменой функции «обхода неисправной цепи» и выключением функции «память Тревоги».

4.1.2 «Расширенный» режим работы

Для перевода РПУ в «Расширенный»  режим работы необходимо:

- Для работы с ППКОП «Астра-812» версии 1.Х (возможность работы в комплексе: один "Астра-812" - один РПУ) установить перемычку XS1, снять перемычки XS2– XS4 (Питание РПУ выключено);

- Для работы с ППКОП «Астра-812» версии 3.Х (возможность работы в комплексе: один "Астра-812" - четыре РПУ) установить перемычки XS1, XS2  снять перемычки XS3, XS4  (Питание РПУ выключено);

- Включить питание РПУ.

В данном режиме РПУ является (пассивным) ведомым устройством и работает в комплексе с ППКОП "Астра-812". Схема внешнего подключения РПУ в расширенном режиме приведена в приложении Б. ППКОП обеспечивает большую информативность и гибкость конфигурирования комплекса.

4.1.2.1 Тактика работы РПУ с ППКОП

РПУ выдает служебную информацию и информацию об РПДИ в линию расширения по запросу ППКОП. Средствами самого ППКОП осуществляется разделение РПДИ в логические разделы, привязка их к определенным реле, назначение полномочий на постановку/снятие, формирование задержки на вход/выход и т.п. При этом средства постановки/снятия на охрану регистрируются только в самом ППКОП. Если используется встроенная клавиатура для постановки на охрану, то ППКОП формирует необходимую задержку на выход для ожидания времени «восстановления» всех РПДИ (переход в состояние "Норма").

В режиме просмотра состояний ППКОП версии 1.Х индицирует значение уровня радиосигнала для выбранного РПДИ.

При получении извещений от РПДК "Команда Взятие" или «Команда Снятие » (нажатие кнопки «Взятие» или «Снятие» на РПДК) РПУ выдает код на клемму «ТМ» в течение (2±1) с для управления постановкой/снятием ППКОП.

Более подробно о работе РПУ с ППКОП "Астра-812" описано в руководстве по эксплуатации на ППКОП "Астра-812" НГКБ.468313.008 РЭ.

4.1.3 Режим «Регистрация РПДИ»

Режим «Регистрация РПДИ» обеспечивает:

- регистрацию нового РПДИ в памяти РПУ для его идентификации в процессе работы;

- разрегистрацию (стирание из памяти РПУ) ранее зарегистрированного РПДИ (или всех РПДИ).

# 4.1.3.1 Процедура регистрации РПДИ в РПУ (в автономном режиме)

Регистрацию РПДИ в РПУ, находящимся в автономном режиме проводить в следующей последовательности:

- расположить все РПДИ и РПУ на столе;

- вынуть элементы питания из РПДИ (или снять перемычки включения питания на РПДИ "Астра-5131", "Астра-6131");

- открыть крышку РПУ;

- установить перемычку XS2, перемычки XS1,XS3,XS4 снять;

- подключить источник постоянного тока с напряжением +12 В к РПУ, включить напряжение питания;

- нажать кнопку S1 на РПУ до включения светодиодного индикатора «РПД» (извещение «Ожидание регистрации). После включения индикатора РПУ переходит в режим регистрации на (30±1) с или до первой удачной или неудачной регистрации;

- установить элемент питания в одном РПДИ. РПУ выдаст извещение «Успешная регистрация» или «Неудачная регистрация». В случае успешной регистрации РПУ «запомнит» в своей энергонезависимой памяти уникальный заводской номер РПДИ и присвоит ему условный порядковый номер в системе (1, 2, . . . 10 - следующий по количеству уже зарегистрированных РПДИ);

- для регистрации следующего РПДИ необходимо повторить действия по пп. 6, 7 (снова ввести РПУ в режим регистрации и установить элемент питания в следующем РПДИ);

9)	по завершению регистрации РПДИ, выключить питание РПУ снять перемычку ХS2.

Примечание - Между выниманием и установкой элемента питания (включением/отключением) в любом РПДИ должно пройти время не менее (10±1) с для гарантированного сброса по питанию РПДИ.

Внимание!!! После окончания регистрации всех РПДИ снять перемычку XS2 (ФУН2), иначе при установке крышки корпуса, произойдёт удаление из памяти всех зарегистрированных РПДИ.

Все типы РПДИ регистрируются в РПУ путем переустановки элементов питания (отключение питания, затем включение), при этом РПУ должен находиться в режиме регистрации

4.1.3.2 Регистрация РПДК с функцией взятия/cнятия

Для регистрации РПДК с функцией взятия/снятия необходимо:

- Провести подготовку согласно пп. 1-9;

- Удерживая кнопку «Взятие» в нажатом состоянии установить элемент питания в РПДК;

- По завершению регистрации РПДИ, выключить питание РПУ снять перемычку ХS2 (ФУН2).

# 4.1.3.3 Процедура разрегистрации РПДИ в РПУ (в автономном режиме)

Для разрегистрации (удаления из памяти ранее зарегистрированных РПДИ) необходимо:

- открыть крышку РПУ;

- установить перемычку XS2 (ФУН2), перемычки XS1,XS3,XS4 снять;

- подключить источник постоянного тока с напряжением +12 В к РПУ, включить напряжение питания;

- нажать и удерживать кнопку S1 на РПУ до включения и затем до выключения светодиодного индикатора «РПД» (5-6) с;

- после удаления выключить питание РПУ снять перемычку XS2 (ФУН2).

Примечание - В автономном режиме возможна разрегистрация только всех сразу РПДИ одновременно, т.е. полная очистка памяти РПУ.

# 4.1.3.4 Процедура регистрации и разрегистрации РПДИ в РПУ       (в расширенном режиме)

Регистрация и разрегистрация РПДИ в  расширенном режиме РПУ осуществляется согласно процедуре регистрации, удаления описанной в руководстве по эксплуатации на ППКОП "Астра-812" НГКБ.468313.008 РЭ.

Примечание - В расширенном режиме РПУ заблокирована функция регистрации без ППКОП "Астра-812". Процедура регистрации осуществляется непосредственно с ППКОП по методике описанной в руководстве по эксплуатации на ППКОП "Астра-812" НГКБ.468313.008 РЭ.

Все РПДИ, зарегистрированные в РПУ в автономном режиме, определяются и обрабатываются ППКОП при переводе РПУ в расширенный режим (не требуют повторной регистрации).

4.1.4	Режим "Перепрограммирование РПУ по линии расширения"

Перепрограммирование РПУ по линии расширения осуществляется от компьютера с помощью модуля сопряжения с ПК «Астра-982» и компьютерной программы «flasher». Программируется файл прошивки с расширением .tsk:

- Выключить питание РПУ и компьютера;

- Подсоединить модуль сопряжения «Астра-982» к порту com1 или com2 компьютера и к РПУ в соответствии с рисунком 1;

БП – блок питания 12 В;

WA1 – антенна.

Рисунок 1

- Установить на РПУ перемычку XS4 (Фун3);

- Включить питание РПУ и компьютера;

- Запустить программу «flasher» на компьютере;

- Произвести инициализацию РПУ. При удачной инициализации в окне программы должно появиться сообщение «Тип подключенного устройства Астра-РИ-М РПУ»;

- Открыть файл с прошивкой. В окне программы должно появиться сообщение:

«Тип файла обновления: Прошивка для Астра – РИ – М РПУ»;

«Размер файла обновления (байт) …;

«Версия прошивки …» «Дата файла обновления …»;

- Запустить запись прошивки в РПУ. Запись осуществляется от 2             до 6 минут в зависимости от операционной системы, установленной на компьютере. По окончании записи должен включиться красный светодиод на РПУ, на экране монитора должно открыться окно с сообщением «Прошивка успешно загружена» при удачной записи или сообщение об ошибке в противном случае;

- При появлении сообщения об ошибке проверить правильность подключения устройств и повторить пп. 1-8;

- Выключить питание РПУ. Снять перемычку ФУН3 (XS4).

  - Информативность РПУ

    - Информативность РПУ приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Извещение | Св-д РПД (кр.) | Св-д П (зел.) | Встр. реле 1 | Встр. реле 2 | Длит-ть извещ-я, особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "Тест" | + | + | + | + | 1 с |
| "Норма" | + | л | + | + |  |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "Тревога" (от РПДИ охранного типа, кроме РПДК) | +/- 2 Гц Скв=2 | л | - | + | Индикация до выключения режима “Память тревоги” или до перехода в состояние «Норма» при выключенном режиме “Память тревоги”, работа реле – до перехода в состояние «Норма» |
| "Тревога РПДК" "Пожар" (от РПДИ пожарного типа и РПДК) | +/- 2 Гц Скв=2 | л | + | - | Индикация до выключения режима “Память тревоги” или до перехода в состояние «Норма» при выключенном режиме, работа реле – до перехода в состояние «Норма» |
| "Вскрытие РПДИ" | +/- 0,5 Гц Скв=2 | л | - | + | Индикация до выключения режима “Память тревоги” или до перехода в состояние «Норма» при выключенном режиме, работа реле – до перехода в состояние «Норма» |
| "Неисправность пожарного РПДИ" | Ст | л | + | + | Выдается в линию расширения до восстановления |
| "Внимание пожарного РПДИ" | Ст | л | + | + | Выдается в линию расширения до восстановления |
| "Неисправность питания РПДИ" | +/- 1 Гц Скв=32 | л | + | + | Индикация до выключения режима “Память тревоги” или до перехода в состояние «Норма» при выключенном режиме |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "Нет связи с РПДИ" | +/- 8 Гц Скв=2 | л | - 1) | - 1) | 1) Отрабатывает только то реле, которому соответствует тип РПДИ Индикация до выключения режима “Память тревоги” или до перехода в состояние «Норма» при выключенном режиме, работа реле – до перехода в состояние «Норма» |
| "Блокирование радиоэфира" | +/- 2 Гц Скв=2 | +/- 2 Гц Скв=2 | - | - | Индикация до выключения режима “Память тревоги” или до перехода в состояние «Норма» при выключенном режиме, работа реле – до перехода в состояние «Норма» |
| "Сигнал на рабочей частоте" | ст | - | ст | ст | Выдается при наличии излучения на рабочей частоте |
| "Отсутствие сигнала на рабочей частоте" | ст | + | ст | ст | Выдается если на рабочей частоте отсутствуют излучение (определяет загруженность радиоканала) |
| "Ожидание регистрации" | + | л | ст | ст | Не более 30 с |
| "Успешная регистрация" | +/- 2 Гц, скв=2 | л | ст | ст | 5 с |
| "Неудачная регистрация" | +/- 8 Гц, скв=2 | л | ст | ст | 2 с |
| "Ожидание удаления" | + | л | ст | ст | (3-4) с (в автономном режиме) |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "Подтверждение удаления" | - | л | ст | ст | В автономном режиме |
| "Нет зарегистрированных РПДИ" | - | л | - | - |  |
| "Команда на Взятие" (команда на включение режима «Память тревоги») | однократное включение на 1с | ст | ст | ст | Выдается номер РПДК на клемму «ТМ» в формате Touch Memory Через 90 с включается режим «Память тревоги» |
| "Команда на Снятие" (команда на отключение режима «Память тревоги») | 2) двукратное включение по 1 с | ст | ст | ст | Выдается номер РПДК на клемму «ТМ» в формате Touch Memory 2) Светодиодный индикатор РПД начинает индицировать обобщенное текущее состояние по всем РПДИ |
| «+» – светодиодный индикатор включен или реле замкнуто; «-» – светодиодный индикатор выключен или реле разомкнуто; «+/-» – включается с частотой х и скважностью (скв.) у, данные параметры приведены с точностью ± 5 %; «л» – любое состояние; «ст» – предыдущее состояние. |

Извещение "Тест" формируется РПУ после включения напряжения питания на светодиодные индикаторы «РПД», «П», реле.

Извещение «Норма» формируется РПУ на светодиодный индикатор «РПД», реле 1, реле 2, если все зарегистрированные РПДИ находятся в состоянии «Норма».

Извещение «Тревога» от РПДИ формируется РПУ на светодиодный индикатор «РПД», реле 1, в линию расширения, при получении хотя бы от одного зарегистрированного РПДИ охранного типа (кроме РПДК) извещения «Тревога».

Извещение «Тревога РПДК», «Пожар» формируется РПУ на светодиодный индикатор «РПД», реле 2, в линию расширения, при получении хотя бы от одного зарегистрированного РПДИ пожарного типа и РПДК извещения «Тревога» или «Пожар».

Извещение  «Вскрытие РПДИ» формируется РПУ на светодиодный индикатор «РПД», реле 1, в линию расширения, если хотя бы от одного зарегистрированного РПДИ получено извещение «Вскрытие».

Примечание – В РПДИ пожарного типа и в РПДК извещение "Вскрытие" не предусмотрено.

Извещение "Неисправность пожарного РПДИ" формируется РПУ в линию расширения, если хотя бы от одного зарегистрированного РПДИ пожарного типа получено извещение «Неисправность».

Извещение  "Внимание пожарного РПДИ" формируется РПУ в линию расширения, если хотя бы от одного зарегистрированного РПДИ пожарного типа получено извещение «Внимание».

Извещение "Неисправность питания РПДИ"  формируется РПУ на светодиодный индикатор «РПД», в линию расширения, если хотя бы от одного зарегистрированного РПДИ получено извещение «Неисправность питания».

Извещение "Нет связи с РПДИ" формируется РПУ на светодиодный индикатор «РПД», реле 1 или реле 2 (в зависимости от типа РПДИ), в линию расширения, если хотя бы от одного РПДИ не получено ни одного сообщения по радиоканалу за время контроля канала.

Извещение  "Блокирование радиоэфира" формируется РПУ на светодиодные индикаторы «РПД», «П», реле 1, реле 2, в линию расширения при отсутствии сообщений от РПДИ (если количество зарегистрированных РПДИ больше двух и их тип не РПДК) в течение (120±10) с.

Извещение "Сигнал на рабочей частоте" формируется РПУ на светодиодный индикатор «П», если на рабочей частоте в данный момент времени есть излучение (помеха).

Извещение "Отсутствие сигналов на рабочей частоте" формируется РПУ в любом режиме на светодиодный индикатор «П», если на рабочей частоте в данный момент времени отсутствуют излучение (определяет загруженность радиоканала).

Извещение "Ожидание регистрации" формируется РПУ в режиме регистрации на светодиодный индикатор «РПД», в линию расширения, после входа в данный режим и в течение нахождения РПУ в нем.

Извещение "Успешная регистрация" формируется РПУ в режиме регистрации на светодиодные индикаторы РПД в линию расширения,  после проведения успешной регистрации РПДИ (РПДИ зарегистрирован).

Извещение "Неудачная регистрация" формируется РПУ в режиме регистрации на светодиодный индикатор «РПД», в линию расширения,  после проведения неудачной регистрации РПДИ (РПДИ не зарегистрирован).

Извещение "Ожидание удаления" формируется РПУ в автономном режиме на светодиодный индикатор «РПД» при инициализации процедуры удаления (разрегистрации) РПДИ.

Извещение "Подтверждение удаления" формируется РПУ в режиме регистрации на светодиодный индикатор «РПД» в автономном режиме, или в линию расширения в расширенном режиме после проведения успешной разрегистрации РПДИ.

Извещение "Нет зарегистрированных РПДИ" формируется РПУ в любом режиме на светодиодный индикатор «РПД», реле, в линию расширения, если в памяти РПУ не зарегистрировано ни одного РПДИ.

Извещение "Команда на Взятие" формируется РПУ только в автономном режиме посылкой номера (условный код + номер РПДК) на клеммы «ТМ» в формате ключей Touch Memory в течение (5±1) с при получении по радиоканалу извещения «Команда на Взятие» от РПДК с полномочиями на взятие/снятие (нажатием соответствующей кнопки РПДК). Через (90±1) с после получения по радиоканалу извещения «Команда на Взятие» включится режим «Память тревоги». Если режим  «Память тревоги»  к моменту получения извещения был включен, то извещение «Команда на Взятие» игнорируется.

Извещение "Команда на Снятие" формируется РПУ посылкой номера (условный код + номер РПДК) на клеммы «ТМ» в формате ключей Touch Memory в течение (5±1) с при получении по радиоканалу извещения «Команда на Снятие» от РПДК с полномочиями на взятие/снятие (нажатием соответствующей кнопки РПДК). При этом выключится режим «Память тревоги». Если режим  «Память тревоги»  к моменту прихода извещения был выключен, то извещение «Команда на Снятие» игнорируется.

    - При возникновении событий для нескольких извещений о тревоге одновременно РПУ выдает одно извещение согласно ниже указанному списку приоритетов, начиная с высшего приоритета:

- «Тревога от РПДК/Пожар»;

- «Вскрытие»;

- «Тревога от РПДИ»;

- «Блокирование радиоэфира»;

- «Нет связи с РПДИ»;

- «Питание  РПДИ ниже нормы».

При возникновении последовательности тревожных событий РПУ выдает последнее извещение о тревоге.

Приложение А

(обязательное)

Схема внешнего подключения РПУ

(автономный режим)

WA 1- антенна;

GB 1 - блок питания 12 В.

Рисунок А.1

Приложение Б

(обязательное)

Схема внешнего подключения РПУ

(расширенный режим)

WA 1- антенна;

GB 1 - блок питания 12 В;

НА 1 - сирена;

HL 1 - световой оповещатель ("Астра-10").

Рисунок Б.1

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420021, г. Казань, а/я 225

Т.: (8432) 78–95–78

Ф.: (8432) 78–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz